paskaidrojuma raksts

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ievads

Projekts izstrādāts ņemot vērā LR spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus.

Projekts izstrādāts uz arhitektūras sadaļas rasējumiem.

Esošā situācija

Ūdensapgāde vietējā

Lokālās attīrīšanas iekārtām, kas sastāv no septika un filtrācijas lauka.

Ūdensapgāde

Dzeramā ūdens aprēķina daudzums:

dzīvojamā māja                       2.7m³/dnn; 1.78m³/st; 1.08l/s

kantora mājas                         0.72m³/dnn; 0.72m³/st; 0.451l/s

kopā:                          3.4m³/dnn; 2.52m³/st; 1.53l/s

Nepieciešamais spiediens: dzeramam ūdensvadam -20m.

Lai nodrošinātu ēkas ar dzeramo ūdeni projektā paredzēts jauns artēziskais urbums, urbuma aprīkojums, kā arī ūdens sagatavošana līdz dzeramā ūdens līmenim jāprecizē pēc izurbšanas un ūdens analīzes saņemšanas.

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārta, un spiediena regulējošais tilpums paredzēts dzīvojamā mājā.

No dzīvojamās mājas ūdens tiek padots uz kantora ēku.

.Ārējais ūdensvads paredzēts no PE/PN10 spiediena caurulēm ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu.

Karstā  ūdens aprēķina daudzums:

abām mājām:                         1.25m³/st; 0.76l/s

Karstā ūdens sagatavošana paredzēta pie dzīvojamās mājas piebūvētā katlu telpā uz kantora ēku karstais ūdens tiek padots no dzīvojamās mājas sk. projekta AV daļu.

Iekšējais aukstais un karstais ūdensvads paredzēts no trīsslāņu plastmasas metāla caurulēm ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu.

Montējot caurules un iekārtas jāievēro ražotājfirmu montāžas instrukcijas un noteikumi..

Ārējā ugunsdzēsība  10l/s

Lai nodrošinātu ārējo ugunsdzēsību  paredzēts pazemes ugunsdzēsības rezervuārs ar tilpumu 108m³  un 2 lūkām ūdens  ņemšanai. Rezervuārs tiek piepildīts ar šļūteni  no ūdensvada sistēmas.

Sadzīves kanalizācija

Sadzīves notekūdeņu aprēķina daudzums:

dzīvojamā māja                        1.7m³/dnn; 1.1m³/st; 2.22l/s

kantora mājas                          1.72m³/dnn; 1.42m³/st; 1.51l/s

kopā:                           3.4m³/dnn; 2.52m³/st; 2.13l/s

Sadzīves notekūdeņu novadīšanai paredzēts izbūvēt jaunas lokālās attīrīšanas iekārtas.

Lokālās attīrīšanas iekārtas sastāv no:

- GRAF bioloģiskām attīrīšanas iekārtām ar  jaudu 4.5m³/dnn

- GRAF filtrācijas tuneļiem 2x(7x300), ar kopējo filtrācijas jaudu 4.2m³/dnn

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas var izvēlēties jebkuras firmas ar nepieciešamo jaudu, iekārtām jābūt Latvijā sertificētām.

Lai notekūdeņus novadītu uz attīrīšanas iekārtām jāizbūvē pagalma kanalizācijas tīkls ar izlaidiēm no ēkām.

Pagalma kanalizācijas tīkls ieprojektēts no PP kanalizācijas caurulēm, skatakas no plastmasas..

Ārējā un iekšējā kanalizācija ieprojektēta no PVC  kanalizācijas caurulēm, skatakas no saliekamā dz/betona un plastmasas.

Montējot plastmasas caurules jāievēro ražotājfirmas montāžas instrukcijas un noteikumi.

Inženiere				A. Gaile