APKURE

1.Vispārīgie dati

Projekta daļa izstrādāta saskanā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem,kā arī atbilstoši projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.

Projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem normatīviem:

LBN003-01- Būvklimataloģija.

LBN002-01- Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.

LBN231-03- Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.

LVS EN 14336- Ēku apkures sistēmas – Ūdensapsildes sistēmu

uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā

2.Apsilde.

Ēkas siltuma zudumu aprēķins veikts ievērtējot iekštelpu temperatūru +18÷+25°C, āra gaisa aprēķina temperatūru -20,7°C.

Apkures sistēmu siltumnesēja temperatūra paredzēta 70-50°C.

Ēkas apsildes sistēmai paredzēti gan paneļtipa tērauda radiatori, gan

konvektori.

Siltumnesēja temperatūra tiek regulēta centralizēti, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Projektā paredzēta divcauruļu apkures sistēma.

Konvektoru un radiatoru siltumatdeves regulēšanai paredzēti termore-

gulatori.

Konvektoru un radiatoru apsaistes atpakaļgaitas cauruļvadiem paredzēti

atpakaļgaitas noslēgventīļī.

Cauruļvadu montāžai paredzētas vara caurules.

Cauruļvadu montāžas augstākajās vietās, paredzēts uzstādīt automātiskos

atgaisotājus, zemākajās vietās sistēmu tukšošanas ventiļus.

Apkures sistēmas cauruļvadus grīdā paredzēts izolēt ar „Hateflex” siltum-

izolācijas kārtu.

Cauruļvadu termisko pagarinājumu kompensācija paredzēta, izmantojot cauruļvadu paškompensāciju.

Cauruļvadu montāža veicama atbilstoši CN 3.05.01-85 spēkā esošajām prasībām, kā arī ievērojot materiālu piegādātājfirmu tehniskās prasības.

2.Siltumapgāde

Katlu telpā paredzēts uzstādīt firmas „KOMFORTS” AK-100 katls

ar cieto kurināmo.

Katlu telpā paredzēts uzstādīt trīsgaitu caurplūdes regulatoru apkures

sistēmai.

Siltumnesēja termiskās izplešanas kompensēšanai paredzētas izpleša-

nās tvertnes.

Siltumapgādes sistēmai paredzēts uzstādīt elektroniskos cirkulācijas

sūknis.

Karstā ūdens apgādes sistēmas vajadzībām paredzēts boileris 750l

komplektā ar el.tenu 9.0kW.

Katlu telpas cauruļvadu apsaistes montāžai paredzētas – melnā tērauda   un vara caurules.

Cauruļvadu termisko pagarinājumu kompensācija paredzēta, izmantojot cauruļvadu paškompensāciju.

Cauruļvadu montāža veicama atbilstoši CN 3.05.01-85 spēkā esošajām prasībām, kā arī ievērojot materiālu piegādātājfirmu tehniskās prasības.

Cauruļvadu siltumizolācija paredzēta ar „Paroc” tipa siltumizolāciju.

Izpildīja:                                         J.Smirnova