Paskaidrojuma raksts.

Renovējamās Katlakalna bibliotēkas telpas Pļavniekkalna ielā 35, Katlkalnā ventilācijas tehniskā projekta sadaļa izstrādāta atbilstoši:

SIA “ ARHITEKTA J. POGAS BIROJS” arhitektūras daļas uzdevumam.

Ventilācijas tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši sekojošiem būvniecības normatīviem un noteikumiem:

LBN 208-00 “Publiskās ēkas un būves”;

LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;

LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”;

LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

MK noteikumi Nr. 341 „Noteikumi par pieļaujamiem vibrācijas lielumiem dzīvojamo un publisko ēku telpās”;

MK noteikumi Nr. 598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”.

Minimālā āra gaisa aprēķina temperatūra ziemā pieņemta –20,7°C; temperatūra telpās pieņemta pēc LBN 231-03 ”Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

Sabiedriskajās telpās ieprojektēta pieplūdes nosūces mehāniskā ventilācija ar 1,2l/s gaisa daudzumu uz 1m2 sabiedrisko telpu platību. Pielietots rekuperācijas agregāts Systemair SAVE VTC 700 R ar EU7 filtru pieplūdei un elektrisko kaloriferu 4,5kW, 400V, 3~.

Tualetei ieprojektēta atsevišķa nosūces sistēma.

Ventilācijas gaisa vadus no āra līdz elektro kaloriferam, un gaisa vadu no rekuperācijas agregāts no līdz izlaidei ārā izolēt ar akmens vates izolāciju Paroc LAM 100 mm.

Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.