Paskaidrojuma raksts.

Renovējamās Katlakalna bibliotēkas telpas Pļavniekkalna ielā 35, Katlkalnā ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu tehniskā projekta sadaļa izstrādāta atbilstoši:

SIA “ARHITEKTA J. POGAS BIROJS” arhitektūras daļas uzdevumam;

Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši sekojošiem būvniecības normatīviem un noteikumiem:

LBN 208-00 “Publiskās ēkas un būves”;

LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;

LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

Esošo aukstā un karstā ūdensapgādes, kā arī sadzīves kanalizācijas sistēmas paredzēts demontēt.

Ēkā paredzēts saglabāt esošo ūdensmērītāja mezglu. Aukstais un karstais ūdensvads paredzēti no dzeramajam ūdenim domātām trīsslāņu plastmasas-metāla Unipipe kompozītcaurulēm ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu.

Aukstā, karstā ūdensvada un cirkulācijas cauruļvadus izolēt ar: izolāciju SH/Armaflex biezums 13mm (līdz DN28), izolāciju SH/Armaflex biezums 19mm (līdz DN32). Cauruļvadus montēt ar minimālo kritumu 0,002m/t.m. iztukšošanas virzienā. Paredzēt aukstā, karstā ūdensvada un cirkulācijas sistēmu pilnīgu iztukšošanu.

Paredzēts saglabāt esošo ārējo sadzīves kanalizācijas sistēmu. Projektā paredzēts izmantot esošās kanalizācijas izlaižu vietas. Sadzīves kanalizācija ieprojektēta no jauna atbilstoši plānojumam.

Sadzīves kanalizācijai paredzēt ventilējamus stāvvadus, revīzijas un tīrīšanas lūkas. Kanalizācijas stāvvadus no DN30-DN50 montēt ar minimālo kritumu 0,03m/m, DN-70-DN110 ar kritumu 0,02 m/m stāvvadu virzienā. Iekšējie tīkli ieprojektēti no PVC kanalizācijas caurulēm. Stāvvadus paredzēts apšūt ar kārbām no grūti degoša materiāla, atstājot lūkas revīzijām. Starp stāviem kanalizācijas stāvvadiem uzstādīt ugunsdrošās manžetes.

Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.