Iepirkums :

Aizsardzības automātika

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nominālais spriegums | 230V |  |
|  | Nominālais izolācijas spriegums | 500V |  |
|  | Atslēgšanas raksturlīkne | C |  |
|  | Nomināla strāva | 6A |  |
|  | Vadītāja šķērsgriezums | no 1 līdz 25 mm2 |  |
|  | Korpuss | Nedeg. plastmasa, termoizt. |  |
|  | Montāža uz DIN sliedes | Jā |  |
|  | Darba temperatūra | no -25 līdz +50 C |  |
|  | Aizsardzības līmenis | IP20 |  |
|  | Atbilstība normām | EN60898 IEC60947-2 |  |
|  | Moduļa platums | 18mm |  |

Pievadabelis

| Nr. | Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dzīslas materiāls | Varš (Cu) |  |
|  | Dzīslu skaits | 3 |  |
|  | Dzīslas šķērsgriezums | 1,5 mm2 |  |
|  | Dzīslu marķējums | krāsas atbilstoši standartam |  |
|  | Ārējais diametrs | 12 mm |  |
|  | Kabeļa svars | 175kg/km |  |
|  | Struktūra | monolīta vienvijuma apaļa dzīsla |  |
|  | Locījuma rādiuss ne lielāk kā: | 0,16m |  |
|  | Dzīslu izolācija | PVH plastikāts |  |
|  | Ārējais apvalks | dziestošs, grūti uzliesmojošs PVH plastikāts |  |
|  | Nominālais spriegums | 1kV |  |
|  | Apkārtējās vides temperatūra pie montāžas | no -5 līdz +50 C |  |
|  | Piemērots montāžai ārgaisa apstākļos un zemē, UV starojuma noturība | Jā |  |
|  | Strāvas vadāmība pie montāžas ārgaisa apstākļos | >15A |  |
|  | Atbilstība standartiem | DIN VDE 0276-603, 0276-627 |  |

Led gaismeklis

| Paramatrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- |
| Modelis 60-65W |  |  |
| Funkcionalitāte |  |  |
| Gaismas plūsmas veids: | Simetriska |  |
| Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma, ne mazāk kā: | 6900 Lm |  |
| Gaismas plūsmas temperatūra, °K: | 4000-5000±12,5% |  |
| Gaismekļa barošanas bloks nodrošina gaismas intensitātes maiņu saskaņā ar 1-10V vai DALI protokoliem, ar programmēšanas iespēju: | Jā |  |
| Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1: ( aprēķinos izmantot uzturēšanas koificientu 0,8 ) | Jā, pretendentam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām Kopā ar konkursa iesniegumu, pretendentam ir jāiesniedz apgaismojuma aprēķini DIALux vidē (gan papīra, gan elektroniskā *.dlx faila formātā) norādītajai/ām ielas profila shēmai/ām (Pielikums Nr.8), kā arī piedāvāto gaismekļu ES sertificētas laboratorijas atzīts fotometriskais fails *.ies formātā (ja tas jau ir pieejams DIALux, tad tas nav nepieciešams). Gaismekļiem jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstošajam ielas profilam un dotajai ielas apgaismojuma klasei. |  |
| Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā: | G4 | ????? |
| Konstrukcija |  |  |
| Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |  |
| Gaismekļa korpusa izpildījums EN47100: | Liets alumīnijs atbilstoši EN 47100 |  |
| Gaismekļa kupols / plafons: | Plakans stikls |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā: | IP66 |  |
| Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā: | Korpuss IK10 Stikls IK8 - IK09 |  |
| Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 11 |  |
| Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10°; Tieši uz masta  76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°. |  |
| Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |  |
| Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā: | ~0.1 |  |
| Brīva vieta papildus kontroliekārtu uzstādīšanai: | jā |  |
| Elektriskie parametri |  |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |  |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598, ne mazāk kā: | II (otrā) |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: | Maksimālais spriegums N/L - 2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV. |  |
| Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā: | 68 W |  |
| Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: | ~0,92 |  |
| Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā: | ~0,95 |  |
| Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā: | ±4% |  |
| Gaismekļa nominālās gaismas plūsmas samazināšanās kalpošanas laikā, ne lielāka par: | 0% |  |
| Ekspluatācijas parametri |  |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā: | 60 000 |  |
| Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā: | 1 |  |
| Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma: | Nē |  |
| Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma: | Nē |  |
| Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no masta: | Jā |  |
| Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkaršanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |  |
| Darba temperatūru diapazons: |  |  |
| - Bez gaismas plūsmas samazināšanas: | -40°C ÷ +40°C |  |
| - Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%: | -50°C ÷ +45°C |  |
| Vides aizsardzība |  |  |
| Pārstrādes un utilizācijas iespējas, nesliktāk ka: | Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termiņa beigām |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai; |  |
| Atbilst ROHS prasībām: | jā |  |
| Papildus prasības |  |  |
| Korpusā iebūvēts gaismas plūsmas vadības gaismekļa kontrolieris (tehniskā specifikācija: Ielu apgaismojuma vadības sistēma) ar IP44 aizsardzības klases nodrošināšanu: | Jā |  |
| Gaismekļa iespējama pievienošana pie apgaismojuma vadības tālvadības sistēmas Teliko „CityLight”: | Jā |  |
| Ražotāja apstiprināts gaismekļu garantijas laiks: | 5 gadi, ne mazāk |  |
| Pieteikumam apgaismojuma rezultātu pārbaudei CD vai zibatmiņas formātā pievienoti konkrētā piedāvātā gaismas ķermeņa artikula fotometrijas faili (.ldt; .ies) un parametru lapas: | Jā |  |
| Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādāt paraugu funkcionālai pārbaudei 5 dienu laikā: | Jā |  |
| Kvalitāte |  |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |  |
| - kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |  |
| - vides aizsardzības sistēma ISO14001; | jā |  |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | jā |  |
| - IEC EN 60598-1: Luminaires, generalrequirementsand tests; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - IEC EN 60598-2-3: Particularrequirements, luminairesforRoad&StreetLighting; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - IEC EN 62031 (onlyfor LED): LED modulesforgenerallighting, safetyspecifications; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 55015: Limits &methodsofmeasurementof radio disturbancecharacteristicsofelectricallightingandsimilarequipment; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - ·EN 61547: Equipmentforgenerallightingpurposes, immunityrequirements; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 61000-3-2: Limits forHarmonicemissions (<16A per phase); | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 61000-3-3: LimitationofvoltagefluctuationandflickerinLow-voltagesupplysystemsforequipmentwithratedcurrent ≤ 16A; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 61347-1: General&Safetyrequirementsforthedriver; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 61347-2-13 (onlyfor LED): Particularrequirementsfor DC or AC suppliedelectronicdriverfor LED modules; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - EN 62471: PhotobiologicalsafetyofLampsandlampsystems; | Ražotāja apliecinājums par atbilstību standartam. |  |
| - Atbilstība ES direktīvām | Atbilstība ES direktīvām 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC |  |
| - Marķējums | Jābūt ES normām atbilstošam CE marķējumam |  |

| Prasības piegādātājam | Visas tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un parametri ir jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūrām, katalogiem, oficiālo specifikāciju lapām un/vai lietošanas instrukcijām) |
| --- | --- |
| Prasības pret demontāžu | Pēc demontāžas darbiem, ar savstarpēji saskaņotu aktu, pretendents veic demontēto bīstamo atkritumu (elektromagnētiskie balasti, dzīvsudraba spuldzes, u.c.) utilizāciju LV teritorijā licencētam bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, utilizācijas aktu iesniedzot Pasūtītājam. |

Ielu apgaismojuma vadības sistēma

| Nr. | Parametrs |  | Pieprasīts | Piedāvāts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Ielu apgaismojuma vadības sistēmas funkcija |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Savietojamība ar esošo CITYLIGHT apgaismojuma vadības tālvadības sistēmu (AVTS): | Jā |  |
| 1.2 |  | Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevišķs kontrolieris, kas uzstādāms gaismeklī vai esošajos balstos | Jā |  |
| 1.3 |  | Gaismekļu grupai uzstāda atsevišķu segmenta kontrolieri (datu koncentratoru), esošajās vai no jauna uzstādāmajās sadalēs | Jā |  |
| 1.4 |  | Gaismekļu un segmentu kontrolieri komandu un datu apmaiņu veic pa esošajiem barošanas kabeļiem; | Jā |  |
| 1.5 |  | Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaiņa notiek pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ar fiksētu maksu | Jā |  |
| 1.6 |  | Datu apmaiņa starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir neretāk kā vienu reizi 3 minūtēs; | Jā |  |
| 1.7 |  | Ielu apgaismojuma vadības sistēma ir centralizēta (segment kontrolieris strādā atkarīgi no AVTS programmas); | Jā |  |
| 1.8 |  | Ielu apgaismojuma vadības sistēmas minimālais ieviešanas posms ir viens armatūras kontrolieris, vai segmenta kontrolieris. | Jā |  |
| 1.9. |  | Segmentu kontrolierim jāvar vadīt (ieslēgt izslēgt) neatkarīgi vismaz 3 kontaktori | Jā |  |
| 1.10 |  | Datu apmaiņa starp gaismas kontrolieri un segment kontrolieri pie notikumiem, bet ne retāk kā reizi stundā | Jā |  |
| 1.11 |  | Segmentu kontroliera laika sinhronizācija ar AVTS programmu ne retāk kā reizi dienā | Jā |  |
| 2. Ielu apgaismojuma gaismekļu kontroliera funkcijas parametri |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Funkcija ieslēgt/ izslēgt | Jā |  |
| 2.2 |  | Funkcijadimmētarmatūrasgaismasplūsmurobežās 20-100% | Jā |  |
| 2.3 |  | Funkcija vadīt armature ar 1-10V signālu | Jā |  |
| 2.4 |  | Funkcija vadīt armature ar DALI signālu | Jā |  |
| 2.5 |  | Funkcija vadīt armature ar PWM signālu | Jā |  |
| 2.6 |  | Funkcija saņemt un pārraidī datus no ārējā sensora | Jā |  |
| 2.7 |  | Funkcija attālināmi maināmi dimmēšanas līmeņi no AVTS reālajā laikā | Jā |  |
| 2.8 |  | Funkcija uzkrāt un pārraidīt datus par pieslēgtās armatūras stāvokli: | Jā |  |
| 2.9 |  | Funkcija uzrādīt bojājumu | Jā |  |
| 2.10 |  | Funkcija uzrādīt patērēto e ektroenerģiju kWh | Jā |  |
| 2.11 |  | Funkcija uzrādīt uzstādīto jaudu kW | Jā |  |
| 2.12 |  | Funkcijauzrādītstrāvasstiprumu A | Jā |  |
| 2.13 |  | Funkcija uzrādīt spriegumu V | Jā |  |
| 2.14 |  | Funkcija uzrādīt reaktīvās jaudas kompensējošā kondensātora bojājumu | Jā |  |
| 2.15 |  | Funkcija uzrādīt armatūras reālas darba stundas | Jā |  |
| 2.16 |  | Visi mērījumi tiek veikti ar kļūdu ne lielāku par 1% no vērtības | Jā |  |
| 2.17 |  | Komunikācijastarpgaismekļakontrolieri un segmentakontrolieri notiek izmantojot powerlinekomunikāciju CENELEC A/B/C standartos | Jā |  |
| 2.18 |  | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā mazāks par 1 VA | Jā |  |
| 2.19 |  | Enerģijas pašpatēriņš darba režīmā mazāks par 3,5 VA | Jā |  |
| 2.20 |  | Barošanas spriegums V (± 10 %) | 230 |  |
| 2.21 |  | Frekvence Hz (± 2 %) | 50/60 |  |
| 2.22 |  | Izturība pret pārspriegumu atbilstoši LVSEN 61037 | Jā |  |
| 2.23 |  | Izolācijasklase II; (B klase) | Jā |  |
| 2.24 |  | Mitruma un putekļu aizsardzības klase (armontāžaskārbu) ne mazāka par | IP65 |  |
| 2.25 |  | Maksimālā komutācijas strāva A ne mazāka | 6 |  |
| 2.26 |  | Darba temperatūra | -25 +70 (u gl.temp.-40 +85) |  |
| 2.27 |  | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki | 160x50x30 |  |
| 3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniskā specifikācija: |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Vada ne mazāk par 450 gab. ielu apgaismojuma gaismekļu kontrolierus centralizēti pēc uzdotā (pasūtītāja izstrādātā) vadības algoritma; | Jā |  |
| 3.2 |  | Saglabā un arhivē šādus datus par katru ielu apgaismojuma armatūru un visām pieslēgtajām armatūrām kopumā reālajā laikā: | Jā |  |
| 3.2.1. |  | - ieslēgts, izslēgts, | Jā |  |
| 3.2.2 |  | - darba režīms | Jā |  |
| 3.2.3. |  | - bojājums | Jā |  |
| 3.2.4. |  | - patērētā enerģija kWh | Jā |  |
| 3.2.5. |  | - uzstādītā jauda kW | Jā |  |
| 3.2.6. |  | - strāva A | Jā |  |
| 3.2.7. |  | - spriegums V | Jā |  |
| 3.2.8. |  | - reaktīvās jaudas kompensējošā kondensatora bojājums | Jā |  |
| 3.2.9. |  | - darba stundas h | Jā |  |
| 3.3 |  | Pārraida datu arhīvu un AVTS programmu pielietojot GPRS/GSM sakaru kanālu ne retāk kā vienu reizi 3 minūtēs, vai pēc lietotāja pieprasījuma | Jā |  |
| 3.4 |  | Saņem datus no AVTS par ieslēgšanās/ izslēgšanās laikiem katra gaismekļa dimmēšanās profilu ne retāk kā reizi dienā |  |  |
| 3.5 |  | Segmentu kontroliera un AVTS programmaskomandu un datu apmaiņai notiek izmantojot GPRS/GSM modēmu (850/900/1800/1900 MHz, data transfer GPRS Multislot Class 10) TCP/IP; | Jā |  |
| 3.6 |  | Komunikācijai starp gaismekļa kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskaņā ar CEN EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikācija ar gaismekļa kontrolieri saskaņā ar LVS EN 50065-1: 2002 frekvenceB. | Jā |  |
| 3.7 |  | Segmentu kontrolierī iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves bateriju tā uzturēšanai, astronomiskais kalendārs, kā arī iespējams sinhronizēt laiku ar AVTS programmu; | Jā |  |
| 3.8 |  | Segmentkontrolierī iebūvēts akumulators datu pārraides nodrošināsanai | 700 mAh |  |
| 3.9 |  | Attālināmi maināma segmenta kontroliera programmatūra Over-the-airprogramming (OTA) | Jā |  |
| 3.10 |  | Segmentu kontroliera aprīkojums: |  |  |
| 3.10.1 |  | - RS-485 interfeis; | Jā |  |
| 3.10.2 |  | - divas optiskiatdalītas, brīviprogrammējamasdigitālāsieejas; | Jā |  |
| 3.10.3 |  | - ne mazāk kā trīs sprieguma mērīšanas ieejas ar precizitāti ne mazāka kā +/- 1% | Jā |  |
| 3.10.4 |  | - vismazčetrasstrāvastransformatorupieslēgšanasieejasieejas | Jā |  |
| 3.10.5 |  | - ne mazākkātrīs, brīviprogrammējamasrelejuizejas; | Jā |  |
| 3.10.6 |  | - papildusieeja ( S0) papildusmērinstrumentiem( saskaņāar LVS EN 43 864:2005). | Jā |  |
| 3.10.7 |  | - 4 -20 mA ieeja | jā |  |
| 3.10.8 |  | - jānodrošinaiespējamērītstrāvalīdz 30 aizejošāmneat arīgāmlīnijām | Jā |  |
| 3.11 |  | Enerģijas pašpatēriņš gaidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 3 |  |
| 3.12 |  | Enerģijas pašpatēriņš raidīšanas režīmā VA ne lielāks par: | 5 |  |
| 3.13 |  | Barošanas spriegums V (-10 % / +30% ) | 230 |  |
| 3.14 |  | Frekvence Hz (+2 % / -2 %) | 50/60 |  |
| 3.15 |  | Izturība pret pārspriegumu - atbilstoši LVS EN 61037; | Jā |  |
| 3.16 |  | Izolācijas klase | II (B klase) |  |
| 3.17 |  | Aizsardzībasklase, ne mazāka par: | IP 20 |  |
| 3.18 |  | Darba temperatūra | –40 °C to + 65 °C; |  |
| 3.19 |  | Izmēri mm (W/H/D), ne lielāki par | 160/90/50 |  |
| 4. SCADA programmasfunkcijas un tehniskieparametri |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Trīs līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve sistēmai, ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas | Jā |  |
| 4.2 |  | Attēlojamie stāvokļi un parametri par katru gaismekli, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.2.1 |  | - uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.2.2 |  | - caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.2.3 |  | - pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.2.4 |  | - cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.2.5 |  | - darba stundas h | Jā |  |
| 4.2.6 |  | - enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.2.7 |  | - ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.3 |  | Fiksē un arhivēstāvokļa un parametruizmaiņas par katru gaismekli reālajā laikā, izceļotatkāpes: |  |  |
| 4.3.1 |  | - uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.3.2 |  | - caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.3.3 |  | - pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.3.4 |  | - cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.3.5 |  | - arba stundas h | Jā |  |
| 4.3.6 |  | - enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.3.7 |  | - ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.4 |  | Attēlo stāvokli un parametrus par katru elektroapgādes un vadības punktu, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.4.1 |  | - uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.4.2 |  | - caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.4.3 |  | - pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.4.4 |  | - cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.4.5 |  | - darba stundas h | Jā |  |
| 4.4.6 |  | - enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.4.7 |  | - ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.5 |  | Fiksē un arhivēstāvokļa un parametru izmaiņas par katru elektroapgādes un vadības punktu reālajā laikā, izceļot atkāpes: | Jā |  |
| 4.5.1 |  | - uzstādītā jauda W | Jā |  |
| 4.5.2 |  | - caurplūstošā strāva A | Jā |  |
| 4.5.3 |  | - pievadītais spriegums V | Jā |  |
| 4.5.4 |  | - cosφ jaudas koeficents | Jā |  |
| 4.5.5 |  | - darba stundas h | Jā |  |
| 4.5.6 |  | - enerģijas patēriņš kWh | Jā |  |
| 4.5.7 |  | - ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis | Jā |  |
| 4.6 |  | Katrs ielu apgaismošanas gaismeklis un elektroapgādes un vadībaspunkts SCADA programmā pozicionēts uz ģeogrāfiskās kartes. | Jā |  |
| 4.7 |  | Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus): | Jā |  |
| 4.8 |  | Iespēja kartē redzēt katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmeni/bojājumus) | Jā |  |
| 4.9 |  | Iespēja gaismekļus dalīt grupās | Jā |  |
| 4.10 |  | Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām | Jā |  |
| 4.11 |  | Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram svētku dienām) | Jā |  |
| 4.12 |  | SCADA programma nodrošina divvirzienu komunikācija ar segmentu kontrolieri (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 3 minūtēs. | Jā |  |
| 4.13 |  | SCADA programma nodrošina iespēju reālā laikā pieveinoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas. | Jā |  |
| 4. 4 |  | SCADA programma pēc lietotāja pieprasījuma attēlo datu un notikumu arhīvu par brīvi izvēlētu ielu apgaismošanas armatūru un elektroapgādes un vadības punktu kopumu (ielas, parki, laukumi, rajoni) | Jā |  |
| 4.15 |  | SCADA programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pierasījuma ir atēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā. | Jā |  |
| 4.16 |  | Atskaites | Jā |  |
| 4.16.1 |  | - iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļasdienu/-as piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz) un apstāšanās intervālus | Jā |  |
| 4.16.2 |  | - iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „html”, „pdf” un „xls” formātos | Jā |  |
| 4.16.3 |  | - iespēja salīdzināt divus periodus, grafiskā attēlā | Jā |  |
| 4.17 |  | Uzdoto parametru un stāvokļa izmaiņu gadījumā SCADA programma sūta trauksmes un avārijas ziņojumus ( E mail vai/un SMS) | Jā |  |
| 4.18 |  | SCADA sistēma lietojama izmantojot web server funkcionalitāti | Jā |  |
| 4.19 |  | SCADA sistēmas valoda: | Latviešu |  |