PASKAIDROJUMA  RAKSTS.

Rekonstruējamās katlu mājas, Nākotnes ielā 3, Ķekavā, kad.Nr.8070 008 1161, gāzes apgādes tehniskais  projekts „Iekšējie gāzes vadu tīkli” izstrādāts pamatojoties uz:

1. A/s ”Latvijas Gāze” tehniskiem noteikumiem Nr.27.3-18/487 no

06.03.2012.

2.  Ķekavas novada pašvaldības pasūtījumu

3.  SIA “JPL” projekta SM un AVK daļam

Gāzes parametri:                    siltumspēja-8000 kkal/m3

blīvums-0,73 kg/m3

gāzes spiediens gāzes vadā-ievada    P < 4 bar

Gāzes vada un armatūras montāžu, pārbaudi un ekspluatāciju veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Aizsargjosla likuma, “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumu” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām.

Sakarā ar nepiciešamu jaudas palielināšanu katlu mājā paredzēta esošā katla nomaiņa un visās gāzes sistēmas rekonstrukcija.

|  | Gāzes iekārta (Nosaukums) | Gāzes iekārtas kopējā jauda (Ieregulētā, darba) | Gāzes patēriņš m3/h | Gāzes patēriņš m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošās iekārtas demont. | Katls „PAROMAT-SIMPLEX” ar “Weishaupt” degli G 1/1E | 170 kW | 19,2 |  |
| Kopā |  | 170 kW | 19,2 | 11 000 |
| Projekt. iekārtas | 1. Gāzes katls „Vitoplex 200” SX2A ar “Weishaupt”degli WM G10/4-A ZM R 1 1/2” (degļa max.jauda ierobežot 900 kW) 2. Gāzes katls „Vitoplex 200” SX2A ar “Weishaupt”degli WM G10/4-A ZM R 1 1/2” (degļa max.jauda ierobežot 900 kW) | 900 kW (305-978 kW) 900 kW (305-978 kW) | 34,5-105,2 34,5-105,2 |  |
| Kopā |  | 1800 kW | 34,5-210,4 | 400 000 |

Pieslēgums pie esošā gāzes vada-ievada  katlu mājā – visa esošā gāzes     iekārta un iekšējie gāzes vadi tiks demontēti. Pievienošanas vietā paredzēts uzstādīt elektromagnētiskais vārsts "MADAS" DN50 M16/RM N.A. Elektromagnētiskais vārsts noslēdz gāzes padevi, ja gāzes koncentrācija katlu telpā pārsniedz 0,5%. Vārsts darbojas komplektā ar gāzes noplūdes detektoru "Seitron" RGD MET MP1, kas uzstādīts katlu telpā zem griestiem.

Uz jaunuzstādamiem firmas “Viessmann”gāzes katliem tiks uzstādītas esošie 2-pakapju gāzes degli “Weishaupt” WM G10/4-A  ZM R 1 1/2”. Degļu max. jauda jāierobežo atbilstoši max.katla jaudai, t.i. 900 kW.

Gāzes patēriņa uzskaitei paredzēts rotācijas gāzes skaitītājs G-40(DN50) ar korektoru  „CORUS” PTZ-V2.

Gāzes skaitītāja G-40 (1:50) tehniskais raksturojums:

Q max = 65 m3/h; pie Pabs= 3,7 bar; Q max = 240,5 m3/h

Q min  = 1,2 m3/h,   pie Pabs= 3,7 bar; Q min =4,5 m3/h.

Katlu mājas ugunsdrošības pakāpe -3a; sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategorijas –“D”.

Pēc DVGW standartiem katls “Vitoplex 200” tips SX2A (pēc pievienošanas veida dūmkanālam) atbilst B11 tipam. Sadegšanas produktu novadīšana - caur dubulti izolētam dūmeniem D300/380mm (H=8,0 m). Skursteni aprīkotas ar tīrāmām lūkam un kondensāta novadīšanas caurulem - skat. SIA “JPL” projekta SM un AVK daļās

Sprādzienvārsti katla konstrukcijā nav paredzēti.

Saskaņā ar LVS 420 norādēm, „B” tipa gāzes aparātu ar kopējo nominālo siltuma jaudu > 50kW uzstādīšanas noteikumiem gadījumā, ja gāzes degšanai nepieciešamā gaisa padeve tiek organizēta caur gaisa atveri ēkas ārējā sienā, katlu mājas tilpums nav noteikts (p.6.2.4. un tabula Nr.2).

Katlu mājas vēdināšana - SIA “JPL” projekta  risinājums:

- gaisa pieplūdi - caur metālresti  600x600(h)mm - katlu mājas durvīs;

- gaisa noplūde - caur deflektoru  D400mm.

Gāzes katlu “Vitoplex 200” elektrības padevei jābūt atslēdzamai jebkurā laika ar ārpus katlu mājas atrodošo elektrības slēdzi. Blakus slēdzim jābūt pastāvīgam labi redzamam uzrakstam „Avārijas slēdzis – katlu māja” – LVS 420 p.6.1.4.2.

Katlu mājas avārijas elektroapgaismojums spradziendrošā izpildījumā ar slēdzi izvietotu ārpus telpas.

Katlu māja logu kopējais iestiklojuma laukums > Fmin=3,4 m2.

Pēc montāžas un pārbaudēm gāzes vadu attīrīt no netīrumiem, attaukot, nogruntēt un nokrāsot ar izturīgo krāsu.

Iekšējie gāzes vadu tīkli sanullēti

Sastādīja:                             A.Zalucka.

PROJEKTA   SATURS.

1. 	Titullapa							         1 lpp.

2.	Projekta saturs						         2 lpp.

3.	Paskaidrojuma  raksts					      3-4 lpp.

4.        A/s”Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi                             5 lpp.

5.	Zemes robežu plāns kad.Nr.8070 008 1161                     6 lpp.

6.       Nostiprinājuma uzraksts kad.Nr. 8070 008 1161            7-8 lpp.

- Būves novietnes shēma  kad.Nr. 8070 008 1161              9 lpp.

8.        Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1797-RA        10 lpp.

9.        Būvprakses sertifikāts Nr. 50-1256              	                   11 lpp.

10.      Rasējumi:

10.1. Vispārējie dati.			                             12 lpp.

10.2. Katlu mājas plāns ar gāzes vadiem.		         13 lpp.

10.3.   Gāzes vadu aksonometriskā shēma.		         14 lpp.

10.4.   Specifikācija un darbu apjomi			         15 lpp.

11.    Pielikums – SIA”Intra J” projekts Nr.467-99 (Gaz-2)           16 lpp.