## KM
Pasūtītājs
Ķekavas novada pašvaldība, vien. reģ. Nr. 90000048491
Objekts:
Nākotnes ielā Nr.3, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Darbu nosaukums:
Katlu mājas izbūve
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
KATLU TELPAS TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS
1 | Ūdenssildāmais katls "VITOPLEX 200" tips SX2A, PN6; Q=900kW ar katla automātiku "VITOTRONIC 100" tips GC1B un LON modulis, savienotājvads L=7m; VIESSMANN | kpl | 2 | vai ekvivalents
2 | Gāzes kurināmā modulējošais deglis "WM-G10/4-A ZM" kpl. ar frekveņču pārveidotāju, gāzes temperatūras sensors, gāzes armatūru 1 1/2", filtrs 1 1/2"; modulācijas kontrolieris KS40; O2 devējs; WEISHAUPT | kpl | 2 | vai ekvivalents
3 | Hidrauliskais atdalītājs “WST 350”, Q=95m3/h, kpl. ar siltumizolāciju; MAGRA | kpl | 1 | vai ekvivalents
4 | Karstā ūdens tilpuma ūdenssildītājs "Vitocell-V 100 CVA" V=300l ar siltumizolāciju; VIESSMANN | kpl | 1 | vai ekvivalents
5 | Hermētiska spiediena izplešanās tvertne "reflex N 200/6" PN6; V=200l; REFLEX | gab | 2 | vai ekvivalents
6 | Hermētiska spiediena izplešanās tvertne "reflex N 1000/6" PN6; V=1000l; REFLEX | gab | 1 | vai ekvivalents
7 | Hermētiska spiediena izplešanās tvertne - ūdenssildītājiem tips DD 12; V=12 l; P=10 bar, REFLEX | gab | 1 | vai ekvivalents
8 | Automātiska ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārta Q=1,8m3/h kpl. ar sāls tvertni V=100l; EUROWATER | kpl | 1 | vai ekvivalents
9 | Siltumnesēja sadales kolektors no melnā tērauda DN200; L=2100mm ar trīs atzariem (DN125, DN65, DN32) kpl. ar siltumizolāciju 100mm biezumā | kpl | 2
10 | Katla cirkulācijas sūknis, elektroniskais "IP-E 80/115-2,2/2"; G=42,6m³/h; H=8,0m; P2=2,2kW; 3x400V; 50Hz; N=2900min, kpl. ar atbildes atlokiem; WILO | kpl | 2 | vai ekvivalents
11 | Tīkla cirkulācijas dubūltsūknis, elektroniskais "DL-E 80/170-15/2"; G=64,5m³/h; H=22,0m; P2=15kW; 3x400V; 50Hz; N=2900min, kpl. ar atbildes atlokiem; WILO | kpl | 1 | vai ekvivalents
12 | Bērnudārza apkures sistēmas cirkulācijas sūknis, elektroniskais "IP-E 40/115-0,55/2"; G=8,6m³/h; H=7,0m; P2=0,55kW; 3x400V; 50Hz; N=2900min, kpl. ar atbildes atlokiem; WILO | kpl | 1 | vai ekvivalents
13 | Darbnīcu apkures sistēmas cirkulācijas sūknis, elektroniskais "Stratos 25/1-6 CAN"; G=2,6m³/h; H=4,0m; P2=0,085kW; 1x230V; 50Hz; N=3400min; WILO | kpl | 1 | vai ekvivalents
14 | Cirkulācijas sūknis, elektroniskais "Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS"; G=1,7m³/h; H=3,0m; P2=0,059kW; 1x230V; 50Hz; N=3500min; WILO | kpl | 1 | vai ekvivalents
15 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis "Stratos ECO-Z 25/1-5"; G=0,45m³/h; H=1,2m; P2=0,059kW; 1x230V; 50Hz; N=3500min: WILO | kpl | 1 | vai ekvivalents
16 | Siltumenerģijas skaitītājs "SITRANS FUE380", DN100, Qnom=60m³/h, kpl. ar vadības bloku "SITRANS FUE950" un temperatūras devējiem; SIEMENS | kpl | 1 | vai ekvivalents
17 | Ultraskaņas siltuma skaitītājs "SONOMETER 2500 CT", DN40, Qnom=10m³/h, kpl. ar vadības bloku un temperatūras devējiem; DANFOSS | kpl | 1 | vai ekvivalents
18 | Ultraskaņas siltuma skaitītājs "SONOMETER 1000", DN25, Qnom=2,5m³/h, kpl. ar vadības bloku un temperatūras devējiem; DANFOSS | kpl | 1 | vai ekvivalents
19 | Ultraskaņas siltuma skaitītājs "SONOMETER 1000", DN20, Qnom=1,5m³/h, kpl. ar vadības bloku un temperatūras devējiem; DANFOSS | kpl | 1 | vai ekvivalents
20 | Kaskādes automātikas bloks “Vitotronic 300-K MW 1B LT”; VIESSMANN | kpl | 1 | vai ekvivalents
21 | Atloka trīsceļu maisītājs DN100; PN6; #9522 486 ar elektropiedziņu motoru VKF41 #973623, kpl. ar atbildes flaņčiem, VIESSMANN | kpl | 2 | vai ekvivalents
22 | Iemetināms trīsceļu maisītājs DN25; #7002 777 ar elektropiedziņu motoru #7450 657, VIESSMANN | kpl | 1 | vai ekvivalents
23 | Aukstā ūdens skaitītājs "MTK 15"; DN15; Gnom=1,5m3/h; ZENNER | kpl | 3 | vai ekvivalents
24 | Dubults nerūsējoša tērauda izolēts dūmenis DN300/380mm H=8m | kpl | 2
25 | Dubults nerūsējoša tērauda izolēts T-gabals DN300/380mm | gab | 2
26 | Dubulta nerūsējoša tērauda izolēta dūmeja DN300/380mm | m | 3
27 | Dubulta nerūsējoša tērauda izolēta tīrīšanas lūka, pamatne, kondensāta izlaide DN300/380mm | kpl | 2
28 | Avārijas signālizācijas kārba (siltumtrase) | kpl | 1
29 | Tērauda kvadrātveida caurule 100x100x3mm dūmeņu stiprināšanai | m | 12
30 | Mehāniskās attīrīšanas filtrs ar kārtridžu un pievienojuma komplektu G=1,5m3/h | kpl | 1
31 | Maksimālā spiediena ierobežotājs SDB, 0-6bar; VIESSMANN | kpl | 2 | vai ekvivalents
32 | Minimālā spiediena ierobežotājs SDBF, 0-6bar; VIESSMANN | kpl | 2 | vai ekvivalents
33 | Ūdens līmeņa ierobežotājs VIESSMANN | gab | 2 | vai ekvivalents
34 | Iegremdējams temperatūras devējs ar čaulu VIESSMANN; | gab | 7 | vai ekvivalents
35 | Uzliekams temperatūras sensors; VIESSMANN | gab | 1 | vai ekvivalents
36 | Temperatūras sensors ūdenssildītāja tvertnei; VIESSMANN | gab | 1 | vai ekvivalents
37 | Atsperes tipa drošības vārsts DN 32/50, P=6bar kpl. ar atbildes flanci; VIESSMANN | kpl | 2 | vai ekvivalents
38 | Membrānas tipa drošības vārsts DN 25/32, P=10bar | gab | 1
39 | Kapes ventilis ar izlaidi "MK 1" ø1"(DN25); REFLEX | gab | 3 | vai ekvivalents
40 | T-veida pievienojums ūdenssildītāja izplešanās traukam 3/4" (DN 20); REFLEX | gab | 1 | vai ekvivalents
41 | Solenoīda vārsts ūdenim, normālās stāvoklī noslēgts, ar spoli 230V/50Hz un AMP kontaktu kast, DN20 Kv=6m3/h un blīvējumu EPDM; DANFOSS | kpl | 1 | vai ekvivalents
42 | Spiediena regulēšanas iekārta DANFOSS "KP-35" 0,2÷7,5bar | gab | 1 | vai ekvivalents
43 | Balansējošais vārsts STAF DN 125; kpl ar atbildes atlokiem; TA | kpl | 1 | vai ekvivalents
44 | Balansējošais vārsts STAD ø2" (DN50); TA | kpl | 1 | vai ekvivalents
45 | Balansējošais vārsts STAD ø1 1/4" (DN32); TA | kpl | 1 | vai ekvivalents
46 | Balansējošais vārsts STAD ø3/4" (DN20); TA | kpl | 1 | vai ekvivalents
47 | starpatloku noslēgvārsts ar rokas sviru DN150, PN6 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 4
48 | starpatloku noslēgvārsts ar rokas sviru DN125, PN6 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 3
49 | starpatloku noslēgvārsts ar rokas sviru DN100, PN6 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 8
50 | starpatloku vienvirziena vārsts DN125 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 1
51 | starpatloku vienvirziena vārsts DN100 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 2
52 | starpatloku vienvirziena vārsts DN65 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 1
53 | atloku netīrumu uztvērējs DN150 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 1
54 | atloku netīrumu uztvērējs DN125 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 1
55 | atloku netīrumu uztvērējs DN65 kpl. ar atbildes atlokiem | kpl | 1
56 | iemetināms lodveida krāns DN65 | gab | 3
57 | uzmavu lodveida krāns ø1¼" (DN 32) | gab | 3
58 | uzmavu lodveida krāns ø1" (DN 25) | gab | 6
59 | uzmavu lodveida krāns ø¾" (DN 20) | gab | 10
60 | uzmavu lodveida vienvirziena vārsts ø1¼" (DN 32) | gab | 1
61 | uzmavu lodveida vienvirziena vārsts ø1" (DN 25) | gab | 2
62 | uzmavu lodveida vienvirziena vārsts ø¾" (DN 20) | gab | 2
63 | uzmavu netīrumu uztvērējs ø1¼" (DN 32) | gab | 1
64 | uzmavu netīrumu uztvērējs ø1" (DN 25) | gab | 1
65 | uzmavu netīrumu uztvērējs ø3/4" (DN 20) | gab | 1
66 | gaisa savācēj trauks DN150; REFLEX | gab | 2 | vai ekvivalents
67 | atgaisotājs 1/2” ar noslēgkrānu | kpl | 10
68 | lodveida izlaides krāns DN20 (ø3/4") ar uzgali un kapi | gab | 2
69 | lodveida izlaides krāns DN15(ø½") ar uzgali un kapi | kpl | 13
70 | termometrs ar aizsargčaulu 0÷150oC | kpl | 17
71 | manometrs D100 ½", 0-6 bar, "U-veida cauruli "un noslēgkrānu | kpl | 20
72 | manometrs D100 ½", 0-10 bar, "U-veida cauruli "un noslēgkrānu | kpl | 5
73 | bezšuvju tērauda caurule ø159x4,5 (DN150) | m | 48 |  | 0.5 | 24
74 | bezšuvju tērauda caurule ø133x4,0 (DN125) | m | 18 |  | 0.418 | 7.524
75 | bezšuvju tērauda caurule ø108x3,6 (DN100) | m | 16 |  | 0.339 | 5.424
76 | bezšuvju tērauda caurule ø76x2,9 (DN65) | m | 18 |  | 0.239 | 4.302
77 | tērauda melnā caurule ø42,4x3,25 (DN32) | m | 12 |  | 0.133 | 1.596
78 | tērauda melnā caurule ø33,7x3,25 (DN25) | m | 16 |  | 0.106 | 1.696
79 | tērauda melnā caurule ø26,9x2,65 (DN20) | m | 8 |  | 0.085 | 0.68
80 | tērauda cauruļvadu veidgabali, atloki, saskrūves, blīves, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 45.222
81 | pretkorozijas grunts "GF 021" divās kārtās | m2 | 45.222
82 | vara caurule dzeramajam ūdenim Ø28x1,5 mm | m | 14
83 | vara caurule dzeramajam ūdenim Ø22x1,0 mm | m | 6
84 | vara cauruļu montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
85 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 159-80; PAROC | m | 48 | vai ekvivalents
86 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 133-50; PAROC | m | 18 | vai ekvivalents
87 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 76-50; PAROC | m | 16 | vai ekvivalents
88 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 42-30; PAROC | m | 18 | vai ekvivalents
89 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 35-30; PAROC | m | 16 | vai ekvivalents
90 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 28-30; PAROC | m | 7 | vai ekvivalents
91 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 22-20; PAROC | m | 6 | vai ekvivalents
92 | pretkondensāta izolācija ARMACELL "TUBOLIT TL 28/13 DG" | m | 15 | vai ekvivalents
93 | izolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
94 | elektromontāžas materiāli | kpl | 1
95 | melnā tērauda balsti, stiprinājumi, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
KATLU MĀJAS APKURE UN VENTILĀCIJA
96 | Gaisa apkures agregāts LH-40/1, V=2500m3/h, Q=15kW, PWW=80/60 °C, Ttelpas=+16° C komplektā ar stiprinājumiem; WOLF | kpl | 1 | vai ekvivalents
97 | Balansējošais vārsts STAD ø3/4" (DN20); TA | kpl | 1 | vai ekvivalents
98 | Uzmavu lodveida krāns ø1" (DN 25) | gab | 1
99 | Atgaisotājs 1/2” ar noslēgkrānu | kpl | 1
100 | lodveida izlaides krāns DN15(ø½") ar uzgali un kapi | kpl | 1
101 | Tērauda melnā caurule ø33,7x3,25 (DN25) | m | 3
102 | Tērauda cauruļvadu veidgabali, saskrūves, blīves, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
103 | akmens vates siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat 35-30; PAROC | m | 3 | vai ekvivalents
104 | Gaisa pieplūdes žalūzijas restīte L/H=600x600mm | kpl | 1
105 | Deflektors DN 400 | kpl | 1
106 | Nerūsējošā tērauda gaisa vads DN 400, L=1,2m | kpl | 1
107 | Siets DN 400 | gab | 1
KATLU MĀJAS ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
108 | Čuguna kanalizācijas traps DN100 ar restīti | kpl | 1
109 | Čuguna SML caurule DN100 | m | 5
110 | Čuguna SML caurules veidgabali | kpl | 1
111 | Cinkotā tērauda caurule ø42,4x3,25 (DN32) | m | 12
112 | Cinkota tērauda cauruļvadu veidgabali, saskrūves, blīves, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
113 | Pretkondensāta izolācija ARMACELL "TUBOLIT TL 42/20 DG" | m | 12 | vai ekvivalents
114 | Noslēgarmatūra DN32 | gab | 2