Paskaidrojuma raksts

Objektam " Ķekavas Kultūras nama viesību zāle. Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads, LV 2123." izstrādāta vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas (ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas) tehniskā shēma saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un arhitektūras rasējumiem, kā arī ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus, tai skaitā:

LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LVS CR 1752 "Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji"

LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"

1. Vispārējie norādījumi.

A) Projekta lasīšanai priekšroka tiek paredzēta sekojošā secībā:

- vispārējie norādījumi, paskaidrojuma raksts;

- rasējuma lapas un piezīmes, shēmas;

- specifikācijas un materiāli.

B) Īpašie norādījumi:

- Visi šī projekta sastāvā ietilpstošo projekta daļu un sadaļu aprakstos un 	grafiskajā materiālā ietvertā informācija ir uzskatāma par pakārtotu 	arhitektūras daļas rasējumiem, un skatāma kopā ar tiem.

- Jebkuru neatbilstību gadījumā starp arhitektūras daļas rasējumiem un 	citu daļu un sadaļu rasējumiem un aprakstiem, būvniecības dalībnieka 	pienākums ir nekavējoties ziņot par šādām neatbilstībām projekta autoram.

- Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu aprēķina 	atbilstību grafiskās daļas rasējumiem. Būvobjektam nepieciešamo 	materiālu daudzumu pasūtīt pēc Darbu veikšanas projekta (DVP).

- Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā, apjomos 	nav iekļauti.

- Visu iekārtu un cauruļvadu izvietojumu pirms montāžas darbu uzsākšanas nepieciešams precizēt un saskaņot.

2. Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā -20,7°C

Iekštelpu temperatūras:

Zāle, virtuves, tualetes un citas telpas +20 - +22°C

4. Ventilācijas sistēma.

PN-1

Iekārta paredzēta 1. stāva zālēm un virtuves daļai.

Ventilācijas iekārta ir ar pretplūsmas siltummaini un elektrisko pēcsildītāju.

Ventilācijas iekārta novietota palīgtrlpā.

Montējot jāparedz agregāta rāmis ar vibroizolatoriem.

Pirms un pēc iekārtas uz pieplūdes un nosūces gaisa vadiem uzstāda trokšņa slāpētājus.

Pieplūdes gaisu ņem caur resti, kas izvietota ārsienā, logā.

Nosūces gaisu izvada caur resti, kas izvietota ārsienā, logā.

Telpās gaisu nosūc un padod telpu augšējā zonā caur regulējamām restēm.

Uz gaisa vadu atzariem uzstāda regulēšanas vārstus un motorvārstus.

Paredzēts, ka telpas, kuras neizmantos, tiks atslēgtas no kopējās sistēmas.

Ventilācijas iekārtai jābūt aprīkotai ar spiediena regulēšanas iekārtu (presostatu).

Visus gaisa vadus, kas iet no ventilācijas iekārtas uz āra restēm, jāizolē ar pretkondensāta izolāciju Pepi Reflekt s=9mm.

Jāparedz ventilācijas iekārtas atslēgšanās ugunsgrēka trauksmes gadījumā.

Zem rīģeļa ir paredzēti taisnstūrveida gaisa vadi 200x300.

Visās trīs telpās uz gaisa vadiem ir uzstādīti motorvārsti, kuri pievienoti pie atsevišķiem slēdžiem (katras telpas 2 vārsti pie 1 slēdža).
Vārstus uz gaisa vadiem var atvērt un aizvērt dažādās kombinācijās un iegūt sekojošus ventilācijas variantus:
1. Lielo zāli 100%; virtuvi nē; mazo zāli nē.
2. Lielo zāli nē; virtuvi 100%; mazo zāli nē.
3. Lielo zāli nē; virtuvi nē; mazo zāli 100%.
4. Lielo zāli 75%; virtuvi 75%; mazo zāli nē.
5. Lielo zāli nē; virtuvi 100%; mazo zāli 100%.
6. Lielo zāli nē; virtuvi 100%; mazo zāli 100%.
7. Lielo zāli 60%; virtuvi nē%; mazo zāli 60%.
8. Lielo zāli 50%; virtuvi 50%; mazo zāli 50%.

N-1; N-2

Rekonstruējamajās tualešu telpās paredzēts uzstādīt atsevišķus nosūces ventilatorus.

Sanitāro telpu nosūces ventilators - klusināts, ar pretvārstu, laika devēju, pievienots pie gaismas slēdža un atsevišķa slēdža.

Gaisa vadus no ventilatoriem pievieno pie esošā nosūces gaisa vada, kas atrodas ārpus rekonstruējamo tualešu telpu robežām.

N-3

Paredzēts ierīkot gaisa vadu no virtuves tvaika nosūcēja.

Gaisu paredzēts izvadīt caur resti, kas izvietota ārsienā, logā.

Lai izvairītos no smakām, nosūcējam jābūt aprīkotam ar ogļu filtru.

N-4

Tualetes telpā, kas atrodas netālu no mazās zāles, paredzēts uzstādīt atsevišķu nosūces ventilatoru.

Sanitāro telpu nosūces ventilators - klusināts, ar pretvārstu, laika devēju, pievienots pie gaismas slēdža un atsevišķa slēdža.

Gaisa vadu no ventilatora pievieno pie esošā nosūces gaisa vada, kas atrodas tajā pašā telpā.

Gaisa plūsmas balansēšanu veic ar regulēšanas vārstiem un gaisa plūsmas mērījumus veic pie restēm un difuzoriem.

Uz maģistrālajiem gaisa vadiem jāparedz revīzijas lūkas.

Gaisa vadu sieniņas biezumi: ja garākās taisnstūra malas garums S<300mm - 0,5mm; 300<S<800 - 0,7mm; S>800 - 0,9 mm; ja nominālais kanāla diametrs d<320 - 0,5mm; d>320 - 0,7mm.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām.

Visu ventilācijas iekārtu un gaisa vadu izvietojumu un izmērus nepieciešams precizēt un saskaņot pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Inženieris:				\Edgars Ziemelis\